Smart Electric Hungary Kft 1158, Budapest, Molnár Viktor utca 85 A.sz.:26707549-2-42 www.smartelectrichungary.com

Munkaszám: villamos biztonsági felülvizsgálat VILLAMOS BERENDEZÉS Időszakos ELLENŐRZÉSE MSZ HD 60364-6:2017 A felülvizsgálat helye: Megrendelő cég adatai: Spar Magyarország kereskedelmi Kft. – 2060, Bicske, Spar út hrsz.: 0326/1 Az üzemi kísérő(k) vagy a megbízó részéről kijelölt kapcsolattartó(k) neve: A felülvizsgálat időtartama: A felelős ellenőrzést végrehajtó: Nyikos Dániel Végzettség*: Villamos Biztonsági Felülvizsgáló VBF Vizsgabizonyítványának száma*: VBF továbbképzés ig sz.: SZVSZ/2025/24/010 Tűzvédelmi Szakvizsga Vizsgabizonyítványának száma*: OKVI-1683/14/2025 *Amennyiben az MSZ HD 60364-6:2017-et áramütés elleni védelem felülvizsgálataként készítik el, a jelentés készítőjének rendelkeznie kell a 21/2010. (V.14) NFGM rendeletben előírt Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló (korábbi jogszabályokban előírt végzettségek esetén: Érintésvédelmi, erősáramú berendezés szabványossági felülvizsgáló, Villámvédelem felülvizsgálója) képzettségekkel. Ezen végzettségek igazoló dokumentum másolatát a dokumentációhoz csatolni kell. Jelen dokumentum megfelel a 40/2017. (XII. 4.) NGM rendelet 2. § 33. pontjának: villamos biztonsági felülvizsgálat: a villamos berendezések olyan részletes - a méréseket és azok számszerű eredményének kiértékelését is tartalmazó - különleges erősáramú villamos szakképzettséget igénylő ellenőrzése, amely alkalmas arra, hogy kimutassa, teljesíti-e az a vonatkozó szabványok vagy azokkal egyenértékű műszaki megoldásokat tartalmazó műszaki előírások valamennyi kritériumát, továbbá a villamos berendezés első ellenőrzéskor és a rendszeresen ismétlődő időszakos vizsgálatok során végzett teljes körű felülvizsgálat, amely magába foglalja a villamos berendezés áramütés elleni védelmének és az általános szabványos állapotának (tűzvédelmi jellegű) vizsgálatát – 27/2020. (VII. 16.) ITM rendelet általi módosítás. Tartalom: - Alapdokumentáció** - Jegyzőkönyvek*** - Bizonylatok*** - Végzettség igazolása - EPH bizonylat - Nem minősített vagy el nem készült villamos berendezés részek felmérése ** – Az Alapdokumentáció tartalmazza a Tájékoztató megrendelő részére iratot (6. oldal) *** – Jelen dokumentáció Minősítő Irata csak ezen jegyzőkönyvekkel és bizonylatokkal EGYÜTT érvényes.

VILLAMOS BERENDEZÉS IDŐSZAKOS ELLENŐRZÉSE MSZ HD 60364-6:2017

Munkaszám: MINŐSÍTŐ IRAT Tárgyi erősáramú villamos berendezésen elvégeztük az MSZ HD 60364-6:2017 szerinti, időszakos felülvizsálatot A felülvizsgált erősáramú berendezés az MSZ HD 60364-6:2017 szerint MEGFELELŐ A minősített – vizsgált – terület pontos meghatározása: Jelen dokumentációban és a mellékletét képező jegyzőkönyvekben és bizonylatokban felsorolt érintésvédelmi módok, rendszerek, kiegészítő védelmek, berendezések, eszközök és áramkörök. Üzemeltető, felelős vezető, tulajdonos, felhasználó kötelességei: - Tárgyi villamos-berendezés rendeltetésszerű használata, illetve ennek biztosítása kötelező - Tárgyi villamos-berendezés időszakos karbantartása és a tárgyi villamos-berendezésre vonatkozó jogszabályokban előírt felülvizsgálatok és ellenőrzések elvégzése, illetve elvégeztetése kötelező - Tárgyi villamos-berendezésen villamos szakképzettséget igénylő beavatkozást, változtatást, felújítást, karbantartást és egyéb tevékenységet csak villamosan szakképzett és arra felhatalmazott személy végezhet a hatályos jogszabályok előírásainak és vonatkozó szabványok követelményeinek betartásával. - Tárgyi villamos-berendezésen történt bármilyen szakszerű változtatás után az érintett szakaszon és a változtatás által érintésvédelmi szempontból érintett, már meglévő szakaszon az előírt érintésvédelemmel kapcsolatos vizsgálatokat el kell végezni – az erre vonatkozó jogszabályokat és előírásokat, illetve ezek változásait nyomon kell követni és be kell tartani, illetve tartatni. - 40/2017. (XII. 4.) NGM rendelet az összekötő és felhasználói berendezésekről, valamint a potenciálisan robbanásveszélyes közegben működő villamos berendezésekről és védelmi rendszerekről - 10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet 19. § előírásainak betartása – amennyiben vonatkoznak - 54/2014 (XII. 5) BM rendeletben foglalt vonatkozó követelmények, előírások megtartása - Létesítmény felelős vezetője pluszkövetelményeket megszabhat A következő áramütés elleni védelem ellenőrzésével kapcsolatos vizsgálat elvégzésének legkésőbbi időpontja és módja* Általános előírás(ok)**:; 10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet; 40/2017. (XII. 4.) NGM rendelet; 54/2014 (XII. 5) BM rendelet; 54/2014 (XII. 5) BM rendelet. Vizsgálat módja:; Műszeres, szemrevételezés; Műszeres, szemrevételezés; Műszeres, szemrevételezés; Műszeres, szemrevételezés. Vizsgálat időpontja:.

*Az MSZ HD 60364-6:2017 lapja nem ír elő kötelezően záros határidőn belüli időszakos felülvizsgálatot. A jelenleg érvényes jogszabály, a 191/2009 (IX. 15) kormányrendelet, csak meghatározott építési tevékenységeknél, csak első MSZ HD 60364-6 szerinti felülvizsgálatot ír elő. **A villamos berendezés fajtájától függően a 10/2016. (IV. 5.) NGM vagy 40/2017. (XII. 4.) NGM rendelet szerelői ellenőrzést, illetve felülvizsgálatot írhat elő 3, illetve 6 éven belül. Ugyanez érvényes a villámvédelmi és tűzvédelmi (EBF) felülvizsgálatokra is, amelyekről a 54/2014 (XII. 5) BM rendelet - Villámvédelem esetén a TvMI is – rendelkezik.

VILLAMOS BERENDEZÉS IDŐSZAKOS ELLENŐRZÉSE MSZ HD 60364-6:2017

Munkaszám: MINŐSÍTÉSI ALAPADATOK A villamos berendezés névleges feszültsége: 400/230 V 50 Hz A villamos hálózat rendszere: TN-C-S (TN) A villamos hálózat földelési típusa: Betonalap földelés Alapvető érintésvédelmi mód: Táplálás önműködő lekapcsolása - nullázás Betáplálás módja: Áramszolgáltatói 400V Tartalék energia: - Létesítés/legutóbbi felújításának éve: - A felülvizsgálattal kapcsolatos előírások: 1995. évi XXVIII. Törvény a nemzeti szabványmódosításról, módosította. 2011. évi CXII. törvény 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről 21/2010. (V.14) NFGM rendelet egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről 10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről 40/2017. (XII. 4.) NGM rendelet az összekötő és felhasználói berendezésekről, valamint a potenciálisan robbanásveszélyes közegben működő villamos berendezésekről és védelmi rendszerekről 54/2014 (XII. 5) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról A felülvizsgálattal kapcsolatos főbb szabványok (lásd még a Vizsgálati eredmények összefoglalása részt): MSZ 1585:2016 Villamos berendezések üzemeltetése MSZ EN 61557-1:2007 Általános követelmények MSZ HD 60364-1:2009 Alapelvek, általános jellemzők elemzése, fogalmak MSZ HD 60364-7-701:2007 Különleges berendezésekre vagy helyiségekre vonatkozó követelmények. MSZ EN 61140:2003 Az áramütés elleni védelem. A villamos berendezésekre és a villamos szerkezetekre vonatkozó közös szempontok A felülvizsgált rendszerek és védelmi módok és érintésvédelmi osztályok (aláhúzandó, kiemelendő stb.): Védelmi mód: a táplálás önműködő lekapcsolása - TN-C rendszer; TN-S rendszer; TN-C-S rendszer (TN) - TT rendszer (TT) - IT rendszer (IT) Védelmi mód: kettős vagy megerősített szigetelés (KMSZ) Védelmi mód: villamos elválasztás (VELV).) Védelmi mód: SELV- és PELV-törpefeszültség (SELV, PELV)) Kiegészítő védelmek: - áram-védőkapcsolók (RCD) - kiegészítő egyenpotenciálú összekötés (KEPH) Szakképzett és kioktatott személyek által irányított vagy felügyelt/irányított berendezések védelmi módjai: - Környezet elszigetelése (KE) - Védelem földeletlen helyi egyenpotenciálú összekötéssel (HEPH) - Villamos elválasztás egynél több fogyasztókészülék táplálása esetén (VELVT) Egyenpotenciálra hozó hálózat (EPH) Alapvédelem: - Aktív részek alapszigetelése (ASZ) - Védőfedések (VF) - Védőburkolatok (VB) Alapvédelem szakképzett és kioktatott személyek által irányított vagy felügyelt/irányított berendezések esetében: - Védőakadályok (VA) - Elérhető tartományon kívüli elhelyezés (EH) Érintésvédelmi osztályok - 0-s érintésvédelmi osztály (0) - I-es érintésvédelmi osztály – PE-t igényló szerkezetek (I) - II-es érintésvédelmi osztály – kettős vagy megerősített szigetelésű szerkezet (II) - III-érintésvédelmi osztály – törpefeszültségű szerkezetek (III)

| VILLAMOS BERENDEZÉS IDŐSZAKOS ELLENŐRZÉSE MSZ HD 60364-6:2017 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Munkaszám: VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK ÖSSZEFOGLALÁSA Jelmagyarázat: Jelmagyarázat: MF – megfelelő; NEM – nem felel meg; NA – a vizsgálat nem alkalmazható; NV – nem vizsgált |  |  |  |
| A rögzített villamos berendezés szerkezetei szemrevételezése alapján: |  | Minősítés | Megjegyzés |
| a, megfelelnek a vonatkozó termékszabvány biztonsági követelményeinek (jelölések, tanúsítványok és gyártói információk alapján), |  | MF | - |
| b, az MSZ HD 60364 szabványsorozat és a gyártó előírásai szerinti a kiválasztásuk és a szerelésük, és |  | MF | - |
| c, nincsen olyan látható sérülésük, amely csökkentené a biztonságot. |  | MF | - |
| Szemrevételezés során történt ellenőrzések: |  | Minősítés | Megjegyzés |
| a) az áramütés elleni védelmi mód (lásd az IEC 60364-4-41-et); |  | MF | - |
| b) tűzgátló szerkezetek és a tűz továbbterjedésének megakadályozására szolgáló más óvintézkedések, valamint a hőhatások elleni védelem megléte (lásd az IEC 60634-4-42-t és az IEC 60364-5-52:2009 527. fejezetét) |  | MF | - |
| c) a vezetők megfelelő kiválasztása a megengedett áram szempontjából (lásd az IEC 60364-4-43-at és az IEC 60364-5-52:2009 523. fejezetét) |  | MF | - |
| d) a védelmi eszközök és a megfigyelőkészülékek kiválasztása, beállítása, szelektivitása és koordinációja (lásd az IEC 60364-5-53:2001 536. fejezetét) |  | MF | - |
| e) ahol elő van írva, a megfelelő túlfeszültség-védelmi eszközök (SPD) kiválasztása, elhelyezése és szerelése (lásd az IEC 60364-5-53:2001-et és az IEC 60364-5-53:2001/AMD2:2015 534. fejezetét) |  | MF | - |
| f) a megfelelő leválasztó- és kapcsolókészülékek kiválasztása, elhelyezése és szerelése (lásd az IEC 60364-5-53:2001 536. fejezetét) |  | MF | - |
| g) a villamos szerkezetek és a védelmi módok külső hatásoknak és mechanikai igénybevételeknek megfelelő kiválasztása (lásd az IEC 60364-4-42:2010 422. fejezetét, az IEC 60364-5-51:2005 512.2. szakaszát és az IEC 60364-5-52:2009 522. fejezetét) |  | MF | - |
| h) a nulla- és a védővezető megjelölése (lásd az IEC 60364-5-51:2005 514.3. szakaszát) |  | MF | - |
| i) a kapcsolási rajzok, figyelmeztető feliratok vagy hasonló információk megléte (lásd az IEC 60364-5-51:2005 514.5. szakaszát) |  | MF | - |
| j) az áramkörök, túláramvédelmi eszközök, kapcsolók, csatlakozókapcsok stb. megjelölése (lásd az IEC 60364-5-51:2005 514. fejezetét) |  | MF | - |
| k) a kábelek és vezetékek végződéseinek és csatlakozásainak megfelelősége (lásd az IEC 60364-5-52:2009 526. fejezetét) |  | MF | - |
| l) a földelőberendezések, a védővezetők és azok csatlakozásainak kiválasztása és szerelése (lásd az IEC 60364-5-54-et) |  | MF | - |
| m) a szerkezetek könnyű kezeléséhez, azonosításához és karbantartásához szükséges hozzáférhetőség (lásd az IEC 60364-5-51:2005 513. és 514. fejezetét) |  | MF | - |
| n) az elektromágneses zavarok elleni intézkedések (lásd az IEC 60364-4-44:2007 444. fejezetét) |  | MF | - |
| o) a test csatlakoztatása a földelőberendezéshez (lásd az IEC 60364-4-41:2005 411. fejezetét) |  | MF | - |
| p) a kábel- és vezetékrendszerek kiválasztása és szerelése (lásd az IEC 60364-5-52:2009 521. és 522. fejezetét) |  | MF | - |
| Műszeres, méréses vizsgálatok MSZ HD 60364-6:2017 szakaszai szerint |  | Minősítés | Megjegyzés |
| a) a vezetők folytonossága (6.4.3.2.) – MSZ EN 61557-4:2007 |  | MF | Jegyzőkönyv |
| b) szigetelési ellenállás állandó üzemelés miatt csak szemrevételezéssel ellenőrizve (6.4.3.3.) – MSZ EN 61557-2:2007 |  | MF | - |
| c) a szigetelési ellenállást a SELV-vel, PELV-vel és a villamos elválasztással megvalósított védelem hatásosságának ellenőrzése céljából (6.4.3.4.) - MSZ EN 61557-2:2007 |  | NA | - |
| d) a szigetelési ellenállást a padlózat és a fal ellenállásának/impedanciájának ellenőrzése céljából (61.3.5) |  | NA | - |
| e) a polaritás vizsgálatát (6.4.3.6.) |  | NA | - |
| f) a táplálás önműködő lekapcsolásával megvalósított védelmi mód hatásosságát (6.4.3.7.) |  | MF | Jegyzőkönyv |
| g) a kiegészítő védelem hatásosságát (6.4.3.8.) |  | MF | - |
| h) a fázissorrendet (6.4.3.9.) |  | MF | - |
| i) a működést (6.4.3.10.) |  | MF | - |
| j) a feszültségesést (6.4.3.11.) |  | MF | - |
| Kelt: | Felelős felülvizsgáló: Nyikos Dániel |  |  |

VILLAMOS BERENDEZÉS IDŐSZAKOS ELLENŐRZÉSE MSZ HD 60364-6:2017

Munkaszám: Hibajegyzék A pirossal jelölt tételek azonnali hibajavítást igényelnek vagy azokat használatba venni TILOS! Nem megfelelt tételek (hurokimpedancia jegyzőkönyv) Nincs adat (hurokimpedancia jegyzőkönyv) Nem megfelelt tételek (AVK jegyzőkönyv) Nincs adat (AVK jegyzőkönyv) Mérési jegyzőkönyv:; Hurokimpedancia; Fi relé. Nem azonnali hibák javításának határideje:.

VILLAMOS BERENDEZÉS IDŐSZAKOS ELLENŐRZÉSE MSZ HD 60364-6:2017

ÚTMUTATÓ A MEGRENDELŐNEK E dokumentáció fontos és értékes dokumentum, amelyet meg kell őrizni. 1) Ennek az állapotfelmérő dokumentációnak az a célja, hogy lehetőség szerint megállapítsa azt, hogy az adott villamos berendezés a további működés szempontjából kielégítő állapotban van vagy sem. A dokumentáció azonosít minden olyan károsodást, állagromlást, hibát és/vagy állapotot, amely növelheti a veszélyt. 2) A dokumentációt megrendelő személy kap a dokumentációból egy eredeti példányt és a felülvizsgáló megtart egy másodpéldányt. 3) Az eredeti dokumentációt biztonságos helyen meg kell őrizni, és minden olyan személynek a rendelkezésére kell bocsátani, aki a jövőben a villamos berendezést felülvizsgálja vagy azon munkát végez. Ha az ingatlan megüresedik, akkor ezt a dokumentációt az új tulajdonossal/bérlővel meg kell ismertetni a villamos berendezésnek a dokumentáció készítésének idején érvényes állapotának részleteivel együtt. 4) A fontos teljes mértékben azonosítani a berendezésnek azt a kiterjedését, amelyre a dokumentáció vonatkozik, valamint a felülvizsgálat esetleges korlátozásait. A felülvizsgálónak ezekről a dokumentációt megrendelő személlyel és más érdekelt felekkel (engedélyező hatóság, biztosítótársaság, jelzálog-hitelező és hasonlók) meg kell állapodnia még a felülvizsgálat elvégzése előtt. 5) A felülvizsgálat során előfordulhatnak olyan üzemeltetési korlátozások, mint pl. a berendezés vagy a szerkezetek egyes részeihez való hozzáférhetetlenségek. A felülvizsgáló ezeket a dokumentációban feltünteti. 6) A „Veszély áll fenn” észrevételek azt jelentik, hogy a berendezés használata veszélyes, és javasolt, hogy kompetens személy azonnal elvégezze a hibajavítást. 7) A „Potenciálisan veszélyes” észrevételek azt jelentik, hogy a berendezés használata veszélyes lehet, és javasolt, hogy kompetens személy sürgősen végezze el a hibajavítást. 8) Ha a dokumentáció további vizsgálatot ír elő, mert a felülvizsgáló olyan nyilvánvaló hiányosságot tárt fel, amelyet az adott szemrevételezés kiterjedése és korlátozásai miatt nem lehet teljes mértékben azonosítani, akkor ilyen esetekben haladéktalanul további vizsgálatra van szükség a nyilvánvaló hiányosság természetének és mértékének megállapítására. 9) Biztonsági okokból a villamos berendezést megfelelő időközönként kompetens személynek ismételten felül kell vizsgálnia. A következő felülvizsgálat javasolt időpontja a dokumentációban fel van tüntetve. Jelen dokumentáció elkészítése során betartottuk a 40/2017. (XII. 4.) NGM rendelet Villamos biztonsági szabályzatának 1.13.4. pontját, mely szerint „A villamos berendezések felülvizsgálata a felülvizsgálat idején érvényes vonatkozó műszaki követelmények szerint történik. A villamos berendezések minősítése a létesítés idején érvényes vonatkozó műszaki követelmény szerint történik”. A rendelet 1.13.5 pontja kijelenti:. „Az e rendelet hatálybalépése előtt létesített - a vizsgálatkor érvényes műszaki előírásoknak meg nem felelő - berendezések esetében a felülvizsgálat során tapasztalt hiányosságok pótlása a villamos biztonsági felülvizsgálat végzője által a minősítő iratban meghatározott időpontban, ennek hiányában a villamos berendezés soron következő felújítása idején érvényes vonatkozó követelményeknek megfelelően végzendő el”.